附件一

技术规格书

本技术规格书中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。带“▲”号标记的条款为重要指标。

如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

主要设备参数指标要求：

一、变频直膨式空气处理机组

▲1、机组护板框架可完全拆卸，以便于运出维护。机组框架应采用隐藏式金属材质结构，箱体应有足够的强度，提供满足机械强度的级别，机械稳定性要求达到EN1886标准的D1等级，须提供针对投标产品的权威第三方TUV检测报告。机组需通过EUROVENT认证并提供对应系列机组的认证证明，机组在运输和启动、运行、停机时都不得出现凹凸变形现象。

▲2、根据组合式空调机组性能测定EN 1886或组合式空调机组GB/T14294-2008要求对机箱进行漏风率测试，漏风率合格。当机组内静压保持正压1000Pa时，机组漏风率不得大于1%，或按照EN1886标准的漏风率等级必须达到L1级别，须提供针对投标产品的第三方权威机构TUV的检测报告。

3、机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无气泡，底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。

机组内表面和接缝处应光滑、连续，且能便于经常性的清洁或消毒处理。机组内部与空气接触的部位不应有裸露的保温层或消声材料。

4、机组面板厚度≥45mm，所有面板中间填充不小于45mm厚岩棉保温层，密度≥60Kg/㎡。不可使用聚氨酯发泡保温材料，面板保温材料燃烧性能等级不低于A级（不燃级），提供保温材料相关检测报告或认证。

5、机组必须有防冷桥措施，供应商需详细说明机组的防冷桥设计原理。机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。按照欧洲标准EN1886-1998规定方法测试，机组冷桥因子应达到欧洲标准TB2级，面板的传热系统应达到欧洲的T2级，须提供针对投标产品的权威第三方TUV检测报告。

6、应对所有盘管进行渗漏测试，测试压力为1.5倍工作压力或1.0 MPa中的大值。

7、风机应采用无蜗壳直驱风机；风机选型按照最高效率、最低噪音原则，风机叶轮应做防腐处理。风机出厂前应经过严格动平衡测试；使用节能风机。

8、风机不得对所在机房和供风区域产生共振。所有风机在出厂前须进行整机动平衡试验，并达到AMCA204/3-G2.5级标准，振动速度不大于2.5mm/s。

9、冷凝水盘采用干式接水盘，必须采用下沉式结构，应由至少1.5mm厚304不锈钢制成，冷凝水盘应整板成型，应无横向接缝，结构合理，排水顺畅、不积水。凝水盘应有足够的坡度，排水孔设在凝水盘的最低点（最低点需顺气流最后端，以防止排水不畅），并有一定的深度以防止正常操作时发生溢流。冷凝水盘的深度应考虑冷却盘管段所处的负压，及停机瞬间冷凝水的泄水情况，防止正常运行期间冷凝水溢出及机组停机瞬间冷凝水溢出。

10、为保证净化空调箱的净化效率，过滤器在空调箱箱体里应布满空调箱整个截面。

初效过滤器选用G4板式，边框为1.5mm厚铝合金，袋口密封面锁扣安装。选用滤料出现脆化粉化状况是不可接受的。

11、新回风及送风口配多叶对开风阀，800Pa压差下漏风率≤2.0%（需单独第三方报告）。

12、直膨段材质与工艺：采用优质无缝紫铜管（外径3/8英寸，壁厚≥0.28mm）穿蓝色亲水膜铝翅片（厚度≥0.11mm），整体机械胀管。

13、盘管框架为厚度≥1.2mm的热镀锌板，下边框需喷涂防腐。

14、表冷器与箱体、水盘间缝隙必须做挡风处理。盘管参数（行程、片距、排数、换热面积等）需根据负荷优化设计，并提供选型及工艺参数报告。

15、具备压缩机时间均衡运转功能。能量调节范围10%～100%，无级调节。内外机冷媒调节采用高精度电子膨胀阀（最高3000级）。

16、极端工况能力：-26℃环境下可正常制热启动（需提供同类产品第三方权威检测报告）。具备-15℃低温制冷运行能力。

17、具备高效的SPTT智能除霜技术，换热器采用底部防结冰设计。

18、直膨外机采用全直流变频涡旋机组，压缩机为EVI喷气增焓型，风扇电机为直流变频式。

19、区分设置正压门（向内开）和负压门（向外开）。配置观察窗以增大视角。机组内设24V/220V、5W LED检修灯，开关置于机组外。

二、控制器

1、支持自由网络拓扑结构，系统必须具有开放性、可扩充性，支持标准的通讯协议以及流行的现场总线技术（包括但不限于EtherCAT、BACNet、MODBUS、Lonworks、DALI-2、KNX、M-Bus等）。

2、系统无需通过网关转换，可以直接支持M-BUS，MODBUS，RS485等能耗仪表设备协议。

3、现场控制器及扩展耦合器、扩展模块直接之间采用的工业级现场标准总线，控制器，远程扩展耦合器和扩展模块之间通讯速率均不小于100M，处理200个I/O点的时间不大于10ms。I/O或远程扩展模块，不通过基于78.6K等低速率通讯总线的方式进行扩展。

4、系统支持快速维护功能。为了系统以后便于迅速维护，所有系统在某个IO模块或点位出现损坏时，只需要更换相同型号的控制器或模块即可完成维护。无需进行二次软件编程调试，系统可自动识别控制器内程序卡或模块类型并自动恢复正常工作。

5、考虑到系统未来的功能扩展，可直接扩展所有I/O模块的数量不小于8个，控制器可扩展I/O硬件点位不受数量限制。

★6、现场控制器可以直接进行数据本地保存，保存不小于7天的历史数据；且支持数据掉电保持，即在控制器意外断电后，重要数据可以恢复至掉电前状态。系统采用市场上先进的总线技术，为确保系统稳定，模块和远程扩展IO支持网络冗余功能。

7、每台现场控制器必须能独立通讯及自行操作，实现现场控制器间点对点通讯。不允许采用带有处理功能的网络控制单元对数据通讯进行处理。在中央工作站电脑发生故障时，全部现场控制器之间仍能保持通讯畅通，以保证现场设备正常工作。

8、每台现场控制器必须具有人机接口，可直接连接电脑进行编程及错误诊断。

9、每台现场控制器均可通过EtherNet、RS232、RS485等方式连接第三方设备进行数据共享和互操作。

10、对工作环境的适应能力不差于温度范围不小于-25℃~60℃，工作湿度可允许高至95%（无结露）。

现场控制器应自带时钟功能，并且控制器断电情况下可保存21天以上。

★11、控制器处理器性能不低于Arm Cortex 400MHZ，能够计算焓值、拟合设备曲线、预测故障、运行优化节能算法。